2.pielikums

iepirkuma Nr. R1S 2022/24-IEP nolikumam

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Liftu tehniskā apkope un remonts”

(ID Nr. R1S 2022/24-IEP)

Pakalpojuma sniedzējs liftu un invalīdu pacēlāju/platformu tehnisko apkopi veic saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem  Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, citiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar ražotāju lietošanas dokumentāciju. Nepieciešamības gadījumā veicams liftu un invalīdu pacēlāju/platformu remonts.

1. Liftu un invalīdu pacēlāju/platformu tehniskā apkope

1.1. Liftu un eskalatoru tehniskās apkopes laikā apkopes izpildītājam (turpmāk - apkopes izpildītājam) ir jānodrošina atbilstošas kvalifikācijas personāls un jānorīko atbildīgu personu par liftu tehnisko apkopi, kā arī jānorīko elektromehāniķis lifta tehnisko apkopju veikšanai. Liftu un eskalatoru tehniskās apkopes personālam ir jābūt apmācītam un instruētam darbam ar bīstamajām iekārtām.

1.2. Apkopes izpildītājām jābūt atbilstoši kvalificētam personālam ar nepieciešamo pieredzi liftu un invalīdu pacēlāju/platformu apkopes, avārijas apkalpošanas un remontdarbu veikšanā.

Atbilstoši kvalificēts ir tāds personāls, kuram ir izsniegta kvalifikācijas apliecība, kas apliecina, ka darbiniekam ir tiesības veikt bīstamo iekārtu remonta un apkopes darbus. Tehniskajam personālam, kas veic tehniskās apkopes darbus vai remontdarbus ir jābūt derīgai elektrodrošības grupai atbilstoši MK noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka Elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” III sadaļas „Prasības personālam un elektrodrošības grupas” prasībām.

1.3. Liftu un eskalatoru tehniskās apkopes laikā apkopes izpildītājam ir jāizmanto savi materiāli un rezerves daļas – smērvielas, mazgāšanas līdzekļi (vaitspirts, šķīdinātāji), lupatas un švammes, spuldzes, vadības pogu kustīgie elementi (izņemot ļaunprātīgās bojāšanas gadījumus), drošinātāji, kabīnes durvju trosītes un atsperes, durvju piedziņas siksniņas u.c.

1.4. Liftu un eskalatoru tehniskā apkope veicama SIA “Rīgas 1.slimnīca” ēkās. Liftu un invalīdu pacēlāju/platformu tehniskās apkopes/apskates laikā Apkopes izpildītājam jāraugās, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēts SIA “Rīgas 1.slimnīca” darbības process.

1.5.Apkopes izpildītājs:

1.5.1. nodrošina liftu un invalīdu pacēlāju/platformu darbību atbilstoši liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijai;

1.5.2. nodrošina kārtību mašīntelpā, šahtas bedrēs un lifta iekārtas elektroinstalācijā līdz galvenajam svirslēdzim;

1.5.3. nodrošina defekta akta sastādīšanu, defektiem, kas radušies lifta ļaunprātīgu bojājumu, ekspluatācijas apstākļu izmaiņu (mitrums, ūdens tecēšana uz lifta iekārtu, ūdens šahtas bedrē un citi defekti) vai apkopes Izpildītāja radīto bojājumu rezultātā;

1.5.4. pilda lifta tehniskās apkopes žurnālu, kas tiek glabāts mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā, veicot nepieciešamos ierakstus;

1.5.5. iesniedz pasūtītājam Pieņemšanas – nodošanas aktus par apkopēm, tajā iekļaujot paveikto darbu aprakstu un izmantoto materiālu sarakstu , kuru pareizību apstiprina ar savu parakstu, no SIA “Rīgas 1.slimnīca” Pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta slimnīcas atbildīgā persona par liftu un invalīdu pacēlāju/platformu drošību un tehnisko uzraudzību.

1.5.6. nodrošina avārijas brigādes ierašanos SIA “Rīgas 1.slimnīca” ne ilgāk kā 30 minūšu laikā pēc lifta vai invalīdu pacēlāja/platformas bojājumu gadījuma pieteikšanas.

1.6. Pieļaujamā liftu dīkstāve sīku remontu gadījumā, ja nepieciešama detaļu un rezerves daļu nomaiņa ne vairāk kā vienu diennakti 24 (divdesmit četras) stundas, no saskaņošanas brīža ar Pasūtītāju, citu remontu gadījumā dīkstāves termiņš saskaņojams ar Pasūtītāju.

Lifta tehniskās apkopes darbu apraksts liftu tehniskajai apkopei

| Nr. p.k. | Darbu apraksts | Tehniskās apkopes veids |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vizuāli, ja ir nepieciešams, regulēt | Tīrīt, ja nepieciešams eļļot |
| 1. | Kabīnes pogaparāts: izsaukumu, indikācija, stiprinājumi | X | X |
| 2. | Kabīnes apgaismojums | X |  |
| 3. | Kabīnes durvju drošības ierīces: atvēršana ar pogu, fotoelements, aizvērš. spēka ierobežotājs | X | X |
| 4. | Precīza apstāšanās, troksnis (uz augšu; uz leju) | X |  |
| 5. | Pieturas: stāvu izsaukumi, optiskie un akustiskie indikatori | X |  |
| 6. | Vadības stacija: aizsargvāks, slēdzene, dokumentācija. | X |  |
| 7. | Programmu nodrošinājums | X |  |
| 8. | Kabīnes avārijas ierīces: trauksmes zvans, apgaismojums, akumulatori | X |  |
| 9. | Kontakti, savienojumi | X |  |
| 10. | Kontaktori, releji | X | X |
| 11. | Stāvu līmenis, gaismas diodes | X |  |
| 12. | Elektrisko savienojumu aizsardzība, savienojumi | X | X |
| 13. | Tehniskās apkopes un bojājumu reģistrācijas žurnāls | X |  |
| 14. | Gala slēdzis uz augšu; uz leju (izmantojot pulti ESE-91) | X |  |
| 15. | Šahtas apgaismojums | X |  |
| 16. | Avārijas slēdzis JEM | X |  |
| 17. | Drošības ierīce ESE-91 | X |  |
| 18. | Kabīnes jumts | X | X |
| 19. | CBD ierīce ja ir | X |  |
| 20. | Inspekcijas kontrole (ar TSD, ja ir) | X | X |
| 21. | KSERE kontrole (ar KSE-U/D) | X |  |
| 22. | Celtņa stiprinājumi, līmenis, ventilatori, skriemeļi, enkoders | X | X |
| 23. | Bremze, kustīgās daļas, KB kontakts | X | X |
| 24. | Ātruma ierobežotājs | X | X |
| 25. | Frekvences pārveidotājs (VACON) | X |  |
| 26. | Kabīnes, pretsvara piekare šahtas augšā | X | X |
| 27. | Siksnas/troses/atslābuma kontakts | X |  |
| 28. | Siksnas/troses/galu savienojumi | X |  |
| 29. | Siksnas/troses/stāvoklis | X |  |
| 30. | Citi mehānismi | X | X |

Pasūtītāja valdījumā esošās iekārtas

| Nr. p.k | Korpuss | Reģistrācijas numurs | Izgatavošanas gads | Tips | Pieturu skaits | Celtspēja (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5./6.k. | 2CL003008 | 1998. | Pasažieru | 2 | 1000 |
| 2. | 3./4.k. | 2CL003007 | 1998. | Pasažieru | 2 | 1000 |
| 3. | 12./13.k. | 2CL003009 | 1998. | Pasažieru | 2 | 1000 |
| 4. | 10./11.k. | 2CL003006 | 1998. | Pasažieru | 2 | 1000 |
| 5. | 2.k. | 2CL003011 | 2006. | Pasažieru | 2 | 1000 |
| 6. | 9.k. | C771 | Kravas lifts (virtuve) | 2 | 320 |
| 7. | 20.k. | 961 | 1967. | Mazais kravas lifts (aptieka) | 2 | 100 |
| 8. | 16.k. | 5CL025755 | 2011. | Pasažieru | 4 | 630 |
| 9. | 17.k. | 5CL024293 | 2012. | Pasažieru | 4 | 630 |
| 10. | 17.k. | 5CL024346 | 2012. | Pasažieru/gultu | 4 | 1600 |
| 11. | 23.k. | 5CL026691 | 2013. | Pasažieru | 4 | 630 |
| 12. | 23.k. | 5CL026692 | 2013. | Pasažieru | 3 | 630 |
| 13. | 1.k. | 4CL025528 | 2012. | 4 | 4 | 630 |
| 14. | 8.k. | 5CL028387 | 2014. | Pasažieru/gultu | 2 | 1600 |
| 15. | 8.k. | Rūpn.90983 | 2014. | Kravas/servisa | 2 | 100 |
| 16. | 8.k. | Rūpn.90984 | 2014. | Kravas servisa | 2 | 100 |
| 17. | 16.k. | 112892 | 2011. | Invalīdu pacēlājs/platforma HIRO-350Z | 2 | 225 |
| 18. | 1.k. | 42/iP01-2012 | 2012. | Invalīdu pacēlājs/platforma IP-01 | 2 | 225 |
| 19. | 22.k. | 281013 | 2013. | Invalīdu pacēlājs/platforma VTPM | 2 | 250 |
| 20. | 19.k. |  | 2022. | Invalīdu pacēlājs/platforma Tehnovers IP-02 | 2 | 325 |