#### 2.pielikums

## iepirkuma Nr. R1S 2021/6-IEP/COVID nolikumam

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Medicīniskā skābekļa sistēmas pielāgošana |
| 1.1. | Veicamie darbi |
| 1.1.1. | Esošo skābekļa ligzdu demontāža |
| 1.1.2. | Pieslēguma izveidošana, lai nodrošinātu padevi 2 skābekļa ligzdām |
| 1.1.3. | Savienojošo cauruļvadu un penāļu uzstādīšana |
| 1.1.4. | Jauno skābekļa ligzdu montāža penālī |
| 1.1.5. | Paredzēts uzstādīt 19 penāļus ar 2 skābekļa ligzdām katrā un 2 penāļus ar 2 saspiestā gaisa un 2 skābekļa ligzdām katrā: |
| 1.2. | Prasības izmantotajiem materiāliem: |
| 1.2.1. | Izmantotas vara caurules un savienojumi |
| 1.2.2. | Cauruļvadi paslēpti alumīnija vai ekvivalenta materiāla penālī, ligzdas montētas uz penāļa |
| 1.2.3. | Penāļa gali nosegti ar gala nosegvāku |
| 1.2.4. | Penāļa garums pielāgojams atbilstoši pieejamajai vietai (līdz 2 m) |
| 1.2.5. | Penāļa maksimālais attālums no sienas - 6 cm, augstums līdz 12 cm |
| 1.2.6. | Skābekļa ligzdas skandināvu standarta ātrā savienojuma konektoram |
| 1.2.7. | Spiediens skābekļa līnijā līdz 6 bar |
| 2. | Medicīniskā saspiestā gaisa pievada izbūve |
| 2.1. | Veicamie darbi: |
| 2.1.1. | Jāizveido pieslēgums 17. korpusā esošajai medicīniskā saspiestā gaisa maģistrālajai līnijai līdz palātas penālim, kurā jāuzmontē katrā 2 saspiestā gaisa ligzdas (skandināvu standarta ātrajam saspiestā gaisa konektoram) |
| 2.1.2. | Pieejamā vietā jāuzstāda ventilis izveidotā pievada noslēgšanai |
| 2.2. | Prasības veiktajiem darbiem: |
| 2.2.1. | Izmantotas vara caurules un savienojumi |
| 2.2.2. | Līnijai jābūt marķētai |
| 2.2.3. | Līniju jāvelk virs piekaramajiem griestiem, nodrošinot fiksāciju pie sienas |
| 2.2.4. | Palātā pieļaujams virsapmetuma risinājums, ievietojot līniju penālī, vietās, kur tehnoloģiski nav iespējams zemapmetuma risinājums |
| 2.2.5. | Iespējamās pieslēguma vietas - 2 stāvā., 3. nodaļā no gāzu kontroles paneļa vai 3. stāvā tieši no saspiestā gaisa maģistrāles |
| 2.2.6. | Saspiestā gaisa spiediens līnijā līdz 6 bar |
| 2.2.7. | Jānodrošina 4 saspiestā gaisa ligzdas atbilstoši 1.1.5. punktam |
| 3. | Citas prasības: |
|  | Veiktie darbi un komponentes nodrošina atbilstošo medicīnisko tīrību un sistēmas atbilstību LVS EN ISO 7396-1:20l6 standartam |
|  | Pēc veiktajiem darbiem jānodrošina vizuālais izskats un funkcionālais stāvoklis kāds tas bija pirms darbu veikšanas, piemēram, urbumu vietu nosegšana utml. |
|  | Piedāvājumā jāiekļauj visas darba, materiālu un citas izmaksas, lai veiktu darbu izpildi pilnā apjomā, nodrošinot funkcionējošu sistēmu |
|  | Pirms uzstādīšanas jāvienojas par veicamo darbu secību un plānu ar Pasūtītāju |
|  | Garantija veiktajiem darbiem un uzstādītajām komponentēm vismaz 24 mēneši |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai. |