#### 4.pielikums

## atklāta konkursa Nr. R1S 2021/87-IEP nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

DARBA UZDEVUMS

- Esošā lifta, saistīto iekārtu, elementu, pieslēgumu demontāža un utilizācija.

- Jaunas lifta elektrosadalnes (atbilstoši DT prasībām) un barojošo kabeļu izbūve no pieslēguma punkta.

- Nepieciešamo, ar jauna lifta uzstādīšanu saistīto kosmētisko remonta darbu veikšana.

- Pirms cenu piedāvājuma sagatavošanas precizēt uz vietas objektā specifikācijā iekļaujamo darbu apjomus. Visiem pretendenta piedāvājumā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

- Izpildītājam jānodrošina lifta iekārtas sertifikācija atbilstoša reģistrācija PTAC un bīstamo iekārtu inspekcijas pārbaude un atbilstības apliecinājuma saņemšana.

- Noslēdzot iepirkuma līgumu, izstrādāt detalizētu darbu veikšanas kalendāro grafiku (atspoguļojot veicamos darbus pa nedēļām un mēnešiem (iekārtu pasūtīšana, sertifikācija, izbūve utt.)

- Izpildītājam ir jāņem vērā, ka līguma izpildes laikā uz sava rēķina nodrošina arī darbus un nepieciešamo aprīkojumu, kuri nav atspoguļoti Tehniskajā specifikācijā, bet kuri nepieciešami Būvdarbu izpildei, tajā skaitā: atkritumu konteineri, to pārklāšana, demontēto konstrukciju, iekārtu eļļošanas materiālu utt. utilizācija, nepieciešamā autotransporta nodrošināšana, celtņu nodrošināšana, būvatkritumu izvešana, tīrības uzturēšana un būvlaukuma ikdienas sakopšana. Izpildītājs veic visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu.

- Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina darba zona pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā.

- Izpildītājam pēc objekta nodošanas jānodrošina bezmaksas lifta un saistītā aprīkojuma garantijas darbu veikšana un ikmēneša apkopes. Minimālais garantijas laiks 36 mēneši.

- Visa tehniskā dokumentācija jānodrošina latviešu valodā – 3 eksemplāros un 1 eksemplārs elektroniski.

- Pabeidzot darbus, iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju.

- Lifta šahtas sagatavošana jaunā lifta montāžai.

- Izpildītājām ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā būvdarbu veikšanas laikā.

- Būvdarbi Objektā veicami, nepārtraucot iestāžu normālo funkcionēšanu, tostarp, respektējot iestāžu klientu apkalpošanas laikus un darba laiku. Cilvēku kustību Objektā (klientu un darbinieku plūsmu) jāorganizē saprātīgi, nodrošinot drošību cilvēku veselībai un dzīvībai. Jebkādas izmaiņas darbu organizācijā jāsaskaņo ar Pasūtītāju savlaicīgi, lai Pasūtītājs par tām var informēt ēkā esošās iestādes un to klientus.

- Pasažieru lifta iekārtas apkopē ietilpst:

    - ikmēneša pasažieru lifta iekārtas tehniskā apkope;

    - lifta iekārtas sagatavošana ikgadējai pārbaudei un piedalīšanās pārbaudē;

    - avārijas apkalpošana (cilvēka iesprūšanas gadījumi, iekārtas tehniskās problēmas u.c.).

- Apkopes maksā jāietilpst apkopei, kas veikta attiecīgajā apkopes periodā, neierobežota skaita izsaukumu apkalpošana (cilvēka iesprūšanas gadījumi, iekārtas tehniskas problēmas), maksa par ikgadējo pārbaudi.

- Lifta tehniskās apkopes, sagatavošanu ikgadējai pārbaudei, remontus un nepieciešamās dokumentācijas uzturēšanu jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, rūpnīcas-izgatavotājas instrukciju un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, un pārējiem līguma nosacījumiem.

- Tehniskās apkopes veikšanas laiku jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

- Izpildītājam jāpilda lifta tehniskās apkopes žurnālu, kas tiek glabāts tam speciāli atvēlētā vietā, izdarot nepieciešamos ierakstus.

- Jāuztur kārtībā šahtas bedres un liftu iekārtas elektroinstalāciju līdz galvenajam svirslēdzim.

- Avārijas apkalpošana

    - Maksa par avārijas apkalpošanu ir iekļauta ikmēneša apkalpošanas maksā.

    - Izpildītājam jādrošina attiecīgā personāla ierašanos ar nolūku konstatēt iespējamo bojājumu 2 (divu) stundu laikā pēc izsaukuma.

    - Ja tiek konstatē, ka lifta bojājumu novēršanai ir nepieciešama veikt remontu, kas nav saistīts ar garantijas remontu, un/vai ir nepieciešama materiālu iegāde, Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz tāmi un remontdarbus veic pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas;

    - Kad nepieciešams izpildīt Pasūtītāja īpašus pasūtījumus (cilvēku neuzmanības dēļ šahtā un zem durvīm iekrituši priekšmeti utt.), Izpildītājs nodrošina attiecīgā personāla ierašanos 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc izsaukuma;

    - Gadījumos, kad nepieciešams nodrošinot cilvēku izlaišanu no lifta, Izpildītājs nodrošina attiecīgā personāla ierašanos 30 minūšu laikā pēc izsaukuma.

    - Ja tehniskās apkopes reižu starplaikā Izpildītāja vainas dēļ nepieciešams iekārtu papildu remonts, Izpildītājs to sniedz par saviem līdzekļiem

| Prasības, tehniskie parametri | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- |
| Iekārtas ražotājs: |  |
| Modelis: |  |
| Galvenie parametri |  |
| Celtspēja: 1600kg / 21 pasažieris |  |
| Piedziņa: elektriska, trošu, bezreduktora sinhronais motors ar apgriezienu skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana), ne mazāk, kā 120 starti stundā |  |
| Celšanas augstums: ne mazāk, kā 3.1 m |  |
| Celšanas ātrums: 0.5 m/s -0.63 m/s |  |
| Pieturas/pieejas: 2, no vienas puses |  |
| Jauda/tīkla spriegums: ne vairāk, kā 7 kW / 3 x 380V 50 Hz |  |
| Mašīntelpa: nav nepieciešama |  |
| Kabīne |  |
| Kabīnes izmērs: ne mazāk kā 1400 x 2400 x 2200 mm (platums x dziļums x augstums) |  |
| Kabīnes priekšējā siena: nerūsējošais tērauds |  |
| Kabīnes sānu sienas: nerūsējošais tērauds |  |
| Kabīnes durvis: automātiskas, teleskopiskas 1200 x 2100 mm, nerūsējošā tērauda |  |
| Kabīnes durvju drošība: fotoelementu priekškars |  |
| Griesti: balti, krāsoti ar iebūvētu LED apgaismojumu |  |
| Grīda: gumijas segums |  |
| Sliekšņi: alumīnija, pastiprināti |  |
| Roku balsts: nerūsējošā tērauda pie sānu un aizmugures sienām |  |
| Pavēles pogu aparāts: KONE KSC 286 (vai ekvivalents) ar nerūsējoša tērauda segplātni, pogas ar Braila rakstu |  |
| Pieturvietas |  |
| Šahtas durvis: automātiskas, teleskopiskas, 1200 x 2100mm, nerūsējošā tērauda, ugunsdrošības klase EI60 |  |
| Portāli: nerūsējošā tērauda |  |
| Izsaukuma pogas: taktīlas |  |
| Indikatori: kabīnē un visos stāvos virs durvīm |  |
| Šahta |  |
| Šahtas iekšējie izmēri: pielāgot esošai šahtai |  |
| Vadības sistēmas |  |
| Saziņas ierīce starp kabīni un vadības staciju |  |
| FDI ugunsdrošības režīms – ugunsgrēka trauksmes gadījumā lifts nobrauc uz galveno stāvu un paliek tur ar atvērtām durvīm līdz trauksmes beigām |  |
| Pārslodzes un pilnas slodzes režīms |  |
| Ventilators kabīnē ar automātisku vadību |  |
| Audio informācija kabīnē par sasniegto sasniegto stāvu un lifta kustības virzienu |  |
| Pacientu transportēšanas režīms |  |
| Iebūvēts GSM modulis abpusējai saziņai ar avārijas dienestu, tehnisko parametru automātiska nosūtīšana |  |
| Dīkstāves režīms – lifts izslēdz apgaismojumu, ventilāciju, signalizāciju kad netiek izmantots |  |
| Citas prasības |  |
| Liftam jābūt ar tipa sertifikātu. |  |
| Lifta piegādes un palaišanas kopējais termiņš ne garāks kā 4 mēneši |  |
| Garantijas termiņš: ne īsāks kā 36 mēneši |  |
| Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas. |  |

*Tehniskajā piedāvājumā norādāmi precīzi Iekārtu un/vai materiālu modeļi, un/vai nosaukumi, un parametri. Aizpildīt tehnisko piedāvājumu precīzi, ne tikai norādot - „atbilst/neatbilst”, nelietot terminus: „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „ekvivalents”, utt. Neprecīza Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas gadījumā, Iepirkumu komisija var piedāvājumu uzskatīt par neatbilstošu prasībām.