#### 2.pielikums

## iepirkuma Nr. R1S 2022/108-IEP nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pasūtītājs: SIA “Rīgas 1.Slimnīca”, reģ.Nr. 40003439279, Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001.

- Objekts: Pasūtītāja pārvaldībā esošie nekustamie īpašumi:

- 1.korpuss- 1733 m2;

- 2. korpuss- 2649 m2;

- 3. korpuss- 1110 m2;

- 4. korpuss- 1110 m2;

- 5. korpuss- 1086 m2;

- 6. korpuss- 1209 m2;

- 7. korpuss- 1034 m2;

- 8. korpuss- 1850 m2;

- 9. korpuss- 1266 m2;

- 10. korpuss- 1151 m2;

- 11. korpuss- 985 m2;

- 12. korpuss- 1060 m2;

- 13. korpuss- 1050 m2;

- 14. korpuss- 540 m2;

- 14.A korpuss- 1858 m2;

- 15. korpuss- 966 m2;

- 16. korpuss- 1276 m2;

- 17. korpuss- 3183 m2;

- 18. korpuss- 216 m2;

- 19. korpuss- 416 m2;

- 20. korpuss- 3632 m2;

- 21. korpuss- 436 m2;

- 22. korpuss- 725 m2;

- 23. korpuss- 2266 m2.

- Pakalpojuma mērķis

Novērtēt Objektos izbūvēto elektroinstalāciju, tajā skaitā elektroapgādes, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu atbilstību spēkā esošajiem ekspluatācijas, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīviem.

- Darbu apraksts

  - Apsekot un nomarķēt Objektos izbūvētās elektroietaises elementus.

  - Veikt esošo elektroinstalācijas sadaļņu vienlīniju shēmu aktualizēšanu vai izstrādāšanu.

  - Veikt elektriskos mērījumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un saskaņā ar noteikumu 57. punktu iesniegt pārbaudes aktus, norādot – 1. veiktos darbus, 2. mērījumu rezultātus, 3. slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju. Darbus jānoformē atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas 1.pielikumam “Elektroinstalācijas pārbaudes akta paraugs”.

  - Apsekot elektroapgādes līnijas un pārbaudīt to atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 58. punkta prasībām, sagatavot un iesniegt atskaiti par konstatēto, identificēt neatbilstības un sniegt rekomendācijas par turpmāko elektroinstalācijas ekspluatāciju. Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu atbilstība jāvērtē atbilstoši LEK 038 “Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi”.

- Darbu veikšana, saskaņošana un organizēšana

  - Darbi, kas saistīti ar patērētāju atslēgumiem veicami tikai Pasūtītāja uzraudzībā vai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

  - Atsevišķos gadījumos darbi veicami vakaros pēc plkst. 20:00 un svētku dienās.

  - Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai ar saviem spēkiem sagatavotu līnijas mērījumiem, ieskaitot mēbeļu pārvietošanu, iekārtu (biroja tehnika, gaismas ķermeņi u.c.) atslēgumus un pēc mērījumu veikšanas atgrieztu visu iepriekšējā stāvoklī.

  - Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai par saviem līdzekļiem izveidotu pagaidu elektroapgādes līniju, ja iegūtie mērījumu rezultāti liedz turpināt ekspluatēt mērāmo līniju. Pagaidu līnijas montāžu jāuzsāk uzreiz pēc neatbilstības konstatēšanas un to jāsaglabā līdz pastāvīga pieslēguma atjaunošanai (pastāvīgā pieslēguma atjaunošanu veic Pasūtītājs par saviem līdzekļiem).

  - Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai par saviem līdzekļiem pieslēgtu pagaidu slodzi līnijām, kurām tiek veikta kontaktsavienojumu termogrāfiskā pārbaude. Pretendentam ir jāspēj nodrošināt līnijas slodze vismaz 30% apmērā no automātslēdžu nominālās strāvas un pēc mērījumu veikšanas jāatgriež visu iepriekšējā stāvoklī.

  - Apsekojumu un mērījumu laikā Pretendentam Objektā jānodrošina funkcionālā darbība (jānodrošina ar pagaidu pieslēgumu) un jāparedz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

  - Darbu izpildes laikā Pretendents ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.

  - Izpildītājam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

  - Pirms darbu uzsākšanas Pretendents iesniedz Pasūtītājam informāciju par Pretendenta darbinieku, kurš norīkojams kā atbildīgais par darba organizāciju. Pretendents var uzsākt darbus elektroietaisē tikai tad, kad atbildīgais par elektroietaises ekspluatāciju ir norīkojis atbildīgo par darba organizāciju.

  - Elektroinstalācijas pārbaudi veic tikai ar atbildīgā par darba organizāciju noformētu norīkojumu. Norīkojumu sagatavo atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

- Veicamo darbu apjoms

Elektroinstalāciju apsekošanas robežas noteiktas no Objektu elektroapgādes tehniskajos datos, robežaktā norādītajam pieslēguma vietām līdz stacionārajiem elektroenerģijas patērētājiem. Veicamo darbu apjomu noteikšanai par pamatkritēriju tiek izmantota apsekojamās ēkas platība.

- Prasības aprīkojumam

  - Visām Pretendenta izmantotajām mērierīcēm ir jābūt kalibrētām vai verificētām ar derīgiem kalibrēšanas sertifikātiem atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” un 2006. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”. Sertifikātus jāpievieno mērījumu protokoliem.

  - Pretendents ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, darba rīku un mērlīdzekļu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu novērtēšanu uzdevuma veikšanai. Pretendentam pašam jāizvērtē darbu veikšanai nepieciešamie darbaspēka resursi.

  - Pretendents veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.

- Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi

  - Izpilddokumentāciju un elektrotehnisko mērījumu protokolus jāizstrādā divos eksemplāros drukātā veidā un vienu elektroniski.

  - Izpilddokumentāciju paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

  - Pēc darbu veikšanas darbu pieņemšana noformējama ar Pretendenta un Pasūtītāja parakstītu  pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Ja Pretendents neveic, vai ir veicis nekvalitatīvi darbus, kā arī neievēro noteiktos darbu izpildes termiņus vai arī nav novērsis Pasūtītāja pieteiktās pretenzijas, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.

- Īpašās prasības

  - Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas (darbs, ieskaitot mēbeļu pārvietošanu, mērlīdzekļi, mehānismi, transports, kā arī visas nodevas un nodokļi). Finanšu piedāvājumā norādītās izmaksas nevar palielināt visā līguma darbības laikā.

  - Apsekošanas rezultātā Objektam nodarītie bojājumi (izņemot gadījumu, kad mērījuma procesā ar paaugstinātu spriegumu tiek sabojāta vadītāja izolācija) vai arī citi zaudējumi, kas radušies Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem.