#### 2.pielikums

## iepirkuma Nr. R1S 2021/51-IEP nolikumam

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Korpuss | Kondicioniera atrašanās vieta | Atrašanās vietas stāvs (stāva Nr.) | Vai nepieciešams pacēlājs (jā/nē) | Dzesēšanas kontūra trases garums, m | Āra agregāta atrašanās vieta | Dzesējamās /apsildāmās telpas lielums, m2 | Efektivitātes ietekmējošie faktori | Skaits | Piedāvātās iekārtas ražotājs, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 | Sterilizācija, 220 kabinets (tīrā puse) | 2 | nē | 5 | bēniņi | 47,2 | sterilizators 2.gb. | 1 |  |
| 2. | 8 | Sterilizācija, 213 kabinets (netīrā puse) | 2 | nē | 5 | bēniņi | 52,3 | sterilizators 2.gb. | 1 |  |
| 3. | 8 | Operāciju bloks. Atmodinātava | 1 | jā | 4 | pie fasādes | 31 | nav | 1 |  |
| 4. | 8 | Operāciju bloks. Noliktava | 1 | jā | 4 | pie fasādes | 19,9 | nav | 1 |  |
| 5. | 12 | Procedūru telpa, 6. nodaļa | 2 | nē | 10 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 9,5 | nav | 1 |  |
| 6. | 13 | Procedūru telpa, 5. nodaļa | 2 | nē | 10 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 11,16 | nav | 1 |  |
| 7. | 3 | Procedūru telpa, 9. nodaļa | 2 | nē | 10 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 12,1 | nav | 1 |  |
| 8. | 20 | Aptieka, medikamentu pagatavošanas telpa | 2 | jā | 5 | pie fasādes, 2.stāva līmenī | 34,5 | nav | 1 |  |
| 9. | 1 | Poliklīnika “Bruņinieku”, 202. kab. | 2 | jā | 15 | pie fasādes, 2.stāva līmenī | 21,5 | dienvidu puse | 1 |  |
| 10. | 1 | Poliklīnika “Bruņinieku”, 203. kab. | 2 | jā | 15 | pie fasādes, 2.stāva līmenī | 16,3 | dienvidu puse | 1 |  |
| 11. | 1 | Poliklīnika “Bruņinieku”, 304. kab. | 3 | jā | 15 | pie fasādes, 3.stāva līmenī | 15,2 | dienvidu puse | 1 |  |
| 12. | 1 | Poliklīnika “Bruņinieku”, 305. kab. | 3 | jā | 20 | pie fasādes, 3.stāva līmenī | 14,4 | dienvidu puse | 1 |  |
| 13. | 1 | Poliklīnika “Bruņinieku”, 306.kab. | 3 | jā | 25 | pie fasādes, 3.stāva līmenī | 14,6 | dienvidu puse | 1 |  |

| Nr. | Pozīcija | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimālās tehniskās prasības |
| 1 | Iekārtas tips | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku (iekārtai jābūt jaunai, nelietotai, ražotāja oriģinālā iepakojumā). |  |
| 2 | Funkcijas | Gaisa kondicionieri paredzēti izmantošanai iekštelpās – gaisa dzesēšanai un sildīšanai |  |
| 3 | Iekārtas darba režīms | Automātisks, jābūt automātiskai restarta funkcijai. |  |
| 4 | Citas prasības | Tālvadības pults ar LED displeju |  |
|  |  | Automātiska atbrīvošanās no kondensāta, kondensāta sūknis |  |
| 5 | Sistēma | Inverter tipa |  |
| 6 | Aukstuma aģents | R32 |  |
| 7 | Energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā: | Ne sliktāk kā A++ |  |
| 8 | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka, vidējā ātruma režīmā | Atkarībā no kondicioniera jaudas: |  |
|  |  | 3.5 kW: | Ne lielāks kā 30 dB (A) |  |
|  |  | 5.0 kW: | Ne lielāks kā 35 dB (A) |  |
| 9 | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka | Ne lielāks kā 56 dB (A) |  |
| 10 | Elektrotīklo spriegums | 220 -240V |  |
| 12 | Iekārtas darbība tiek nodrošināta pie sekojošām āra gaisa temperatūrām | dzesēšana -15/+40 |  |
|  |  | sildīšana -15/+23 |  |
| 13 | Gaisa plūsmas vadība | Horizontāla un vertikāla žalūzija |  |
| 14 | Akceptētie ražotāji | Midea, Daikin, LG, Fujitsu, CH |  |
| Citas prasības |
| 15 | Garantijas prasības | Garantijas laiks ne mazāk kā 36 mēneši no nodošanas ekspluatācijā. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. |  |
| 16 | Piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk kā 20 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas |  |
| 17 | Iekārtas piegādes un līguma izpildes vieta | Bruņinieku iela 5, Rīgā |  |
| 18 | Uzstādīšanas prasības | Veicot uzstādīšanas darbus, Izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs. |  |
|  |  | Izmantotiem materiāliem, montāžas darbu veikšanai, jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja akceptētiem. |  |
|  |  | Iekārtu uzstādīšana jāveic pēc Pasūtītāja norādēm, saskaņotā laikā. Paaugstinātas tīrības telpās jālieto Pasūtītāja izsniegts speciāls apģērbs. |  |
|  |  | Izpildītājs nodrošina tūlītēju būvgružu savākšanu pēc to rašanās. |  |
|  |  | Pēc darbu veikšanas Izpildītājs savāc būvgružus un tos utilizē. |  |
|  |  | Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, ugunsdrošības un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. |  |
|  |  | Piegādātājs nodrošina aukstuma aģenta cauruļu un elektropieslēguma kabeļu ievietošanu nosegpenāļos. |  |
|  |  | Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā elektrobarošanas piespēguma vietā uzstāda savu elektro aizsardzības automātu un veic pieslēgumu. |  |
|  |  | Pēc darbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam izpildshēmas. |  |
| 19 | Iekārtas piegādes brīdī Pasūtītājam iesniedzamie dokumenti | Iekārtas tehniskā dokumentācija |  |
|  |  | Iekārtas garantijas apliecība |  |
|  |  | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |
|  |  | Iekārtas sertifikāts, kas apliecina tās atbilstību CE marķējumam. |  |
| 20 | Pasūtītāja iekārtas lietotāju apmācība. | Katrai iekārtai |  |
| 21 | Aptiekā, pirms jaunā kondicioniera montāžas, demontēt bojāto kondicionieri un to utilizēt | Iekļauts piedāvājuma cenā |  |