## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Lietota čillera iegāde” (ID Nr. R1S 2022/88-iep):

| Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Preces nosaukums | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Lietots čilleris. Piemērots šķidruma dzesēšanai. Čillera dzesēšanas jauda ne mazāk par 70 kW. Dzesēšanas šķīdums kontūrā 40% propilēnglikola-ūdens (40% PGW) vai etilēnglikola – ūdens (EGW). Jānodrošina dzesēšanas šķīduma plūsma 114-132 l/min diapazonā. Jānodrošina dzesēšanas šķīduma temperatūras iestatīšanu vismaz 6-12°C diapazonā. Mikroprocesora kontrolēta darbība. Displejs un pogas vai skārienjutīgs displejs iekārtas parametru iestatīšanai, kļūdas paziņojumu, faktisko un uzstādīto parametru un citas informācijas attēlošanai. Piemērots novietošanai ārā (jābūt izturīgam pret nokrišņu iedarbību). Jābūt piemērotam dzesēšanas nodrošināšanai esošajai magnētiskās rezonanses iekārtai. Informācijai magnētiskās rezonanses iekārtas specifikācijā noteiktie parametri: Minimālā siltumatdeve (Magnētiskās rezonanses iekārtas stand by režīmā) 7,5 kW. Maksimālais temperatūras pieaugums pie plūsmas 114 l/min 9,6°C. Maksimālais temperatūras pieaugums pie plūsmas 132 l/min 8,4°C. Maksimālais spiediena kritums pie plūsmas 114 l/min 2,4 bar ar 40% PGW vai EGW. Maksimālais spiediena kritums pie plūsmas 132 l/min 3,3 bar ar 40% PGW vai EGW. Maksimālais pieļaujamais ieejas spiediens 6 bar. Citas prasības: Piedāvājuma cenā jāiekļauj darba un materiālu izmaksas čillera pieslēgšanai magnētiskās rezonanses sistēmas dzesēšanas kontūram un esošajam elektrības pieslēgumam. Pirms pieslēgšanas jāveic esošās sistēmas skalošana Piedāvājuma cenā jāiekļauj glikola šķīduma cena sistēmas uzpildei. Piedāvājumā jāiekļauj vecā Trane čillera demontāžas un utilizācijas izmaksas. Piedāvājuma cenā jāiekļauj lietotāju apmācības darbam ar piegādāto iekārtu. | 1 gab. | Iekārtas ražotājs: Modelis: … |  |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena.

Īpašie nosacījumi:

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |