## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Serveru telpas dzesēšanas iekārtas iegāde” (Nr. R1S 2022/59-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Dzesēšanas iekārta | Iekārtas tips: konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku (iekārtai jābūt jaunai, nelietotai, ražotāja oriģinālā iepakojumā). Funkcijas: gaisa kondicionieris paredzēts izmantošanai iekštelpās (servera telpa) - gaisa dzesēšanai un sildīšanai. Iekārtas darba režīms: automātisks, jābūt automātiskai restarta funkcijai. Citas prasības: vadības pults ar LED displeju, automātiska atbrīvošanās no kondensāta, kondensāta sūknis. Sistēma: Inverter tipa. Aukstuma aģents: R32. Elektrotīklu spriegums: 220 -240V. Iekārtas darbība tiek nodrošināta pie sekojošām āra gaisa temperatūrām: dzesēšana -15/+40, sildīšana -15/+23. Sienas/griestu konsole 14.0/17.0 kW -20*C- 1 kompl. Izolēta freona caurule 5/8*3/4- 20 m. Kondensāta izvada caurule d32- 6 m. Siforna- 1 gab. Montāžas materiāli- 1 kompl. Elektroinstalācijas materiāli- 1 kompl. Transports, montāža, ieregulēšana, izpilddokumentācijas sagatavošana- 1 kompl. | 1 kompl. | Ražotājs: _____ Modelis: _____ Garantijas termiņš: _____ Piegādes un montāžas termiņš: _____ Preces apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- prece atbilst ES standartiem;

- piedāvājumam pievieno preces drošības datu lapas un aprakstu vai lietošanas instrukciju latviešu valodā;

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts, precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preces cenā jāiekļauj preces piegāde un uzstādīšana: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- uzstādīšanas prasības:

  - veicot uzstādīšanas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs,

  - izmantotiem materiāliem, montāžas darbu veikšanai, jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja akceptētiem,

  - iekārtas uzstādīšana jāveic pēc pasūtītāja norādēm, saskaņotā laikā,

  - izpildītājs nodrošina tūlītēju būvgružu savākšanu pēc to rašanās,

  - pēc darbu veikšanas izpildītājs savāc būvgružus un tos utilizē,

  - visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, ugunsdrošības un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem,

  - izpildītājs nodrošina aukstuma aģenta cauruļu un elektropieslēguma kabeļu ievietošanu nosegpenāļos;

- iekārtas piegādes brīdī pasūtītājam iesniedzamie dokumenti:

  - iekārtas tehniskā dokumentācija,

  - iekārtas garantijas apliecība,

  - iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā,

  - iekārtas sertifikāts, kas apliecina tās atbilstību CE marķējumam;

- piegādes, uzstādīšanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas termiņš: ne garāks kā 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža;

- garantijas termiņš: vismaz 36 mēneši. Garantija ietver bezmaksas apkopi (vismaz 2 reizes gadā);

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN | 70 | A=Azem/Apied*70 Azem – zemākā piedāvātā cena Apied – piedāvātā cena |
| Piedāvātais piegādes un montāžas termiņš | 15 | B=Bpied/Bugst*15 Bpied – visīsākais piedāvātais piegādes un montāžas termiņš Bugst – vērtējamā piedāvājuma piedāvātais piegādes un montāžas termiņš |
| Piedāvātais iekārtas un montāžas darbu kvalitātes garantijas laiks | 15 | C=Cpied/Cugst*15 Cpied – vērtējamā piedāvājuma piedāvātais garantijas termiņš Cugst – visgarākais piedāvātais garantijas termiņš |
| Kopā: 100 punkti |

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |