#### 2.pielikums

## iepirkuma Nr. R1S 2023/50-IEP/SAM nolikumam

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs |
| 1. | Kondicionieru iegāde 1.korpusa ģimenes ārstiem | VRF kondicionieru sistēma VRF tipa ārējais bloks Ārējais bloks ar stiprinājumu uz zemes Ārējā bloka maksimālā jauda dzesēšanas režīmā vismaz līdz 22 kW Ārējais bloks inverter tipa R410A vai ekvivalents aukstuma reaģents Ārējais bloks piemērots darbībai vismaz līdz +40°C Ārējais bloks aprīkots ar indikatoriem, kas nodrošina vismaz darbības kļūdu atspoguļošanu Komplektācijā 13 sienas konsoļu tipa iekšējie dzesēšanas bloki Iekšējais bloks ar jaudu vismaz 2 kW dzesēšanas režīmā Iekšējais bloks baltā krāsā Gaisa plūsma regulējama vismaz horizontāli Temperatūras iestatīšana ar tālvadības pulti ar LED displeju Taimera funkcija Telpas temperatūras iestatīšana vismaz no 18 līdz 25°C Trokšņu līmenis iekšējam blokam vidējā dzesēšanas režīmā ne lielāks par 35 dB Kondensāta automātiskās novadīšanas sūknis Piemērota nepārtrauktai, automātiskai darbībai, jābūt automātiskai restarta funkcijai Kondicionieru uzstādīšanas plānotais grafiks: 1. korpuss Datums 204. kab. 21.- 26.06. 205. kab. 21.- 26.06.; 18.- 25.07.; 10.- 15.08. 206. kab. 21.- 26.06.; 18.- 25.07.; 10.- 15.08. 207. kab. 21.- 22.06. 208. kab. 21.- 22.06. 209. kab. 21.- 22.06. 210. kab. 05.- 09.06. 211. kab. 01.- 02.06.; 05.- 06.06. 212. kab. 01.- 02.06.; 05.- 06.06. 215. kab. 24.- 25.07. 216. kab. 24.- 25.07. 218. kab. 13.- 14.06. 219. kab. 13.- 14.06. | 1 kompl. | Ražotājs: _____ Modelis: _____ Preces apraksts: |
| 2. | Kondicionieru iegāde 2.korpusa ģimenes ārstiem | Multi-split kondicionieru sistēma Multi-split ārējais bloks Ārējais bloks ar stiprinājumu uz zemes Ārējā bloka maksimālā jauda dzesēšanas režīmā vismaz līdz 10 kW Ārējais bloks inverter tipa R32 vai ekvivalents aukstuma reaģents Ārējais bloks piemērots darbībai vismaz līdz +40°C Komplektācijā 5 sienas konsoļu tipa iekšējie dzesēšanas bloki Iekšējais bloks ar jaudu vismaz 2 kW dzesēšanas režīmā Iekšējais bloks baltā krāsā Gaisa plūsma regulējama vismaz horizontāli Temperatūras iestatīšana ar tālvadības pulti ar LED displeju Taimera funkcija Telpas temperatūras iestatīšana vismaz no 18 līdz 25°C Trokšņu līmenis iekšējam blokam vidējā dzesēšanas režīmā ne lielāks par 35 dB Kondensāta automātiskās novadīšanas sūknis Piemērota nepārtrauktai, automātiskai darbībai, jābūt automātiskai restarta funkcijai Kondicionieru uzstādīšanas plānotais grafiks: 2. korpuss Datums 2. kab. 01.- 09.06. 3. kab. 01.- 09.06. 4. kab. 01.- 09.06. 5.. kab. 01.- 09.06. | 1 kompl. | Ražotājs: _____ Modelis: _____ Preces apraksts: |
| 3. | Kondicioniera iegāde 23.korpusa ģimenes ārstam | Split tipa kondicionieris Split tipa kondicionieris ar dzesēšanas jaudu vismaz 3 kW Ārējais bloks ar stiprinājumu pie sienas vai uz zemes Ārējais bloks inverter tipa R32 vai ekvivalents aukstuma reaģents Ārējais bloks piemērots darbībai vismaz līdz +40°C Iekšējais sienas konsoles bloks baltā krāsā Gaisa plūsma regulējama vismaz horizontāli Temperatūras iestatīšana ar tālvadības pulti ar LED displeju Taimera funkcija Telpas temperatūras iestatīšana vismaz no 18 līdz 25°C Trokšņu līmenis iekšējam blokam vidējā dzesēšanas režīmā ne lielāks par 35 dB Kondensāta automātiskās novadīšanas sūknis Energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A++ Kondicionieru uzstādīšanas plānotais grafiks: 3. korpuss Datums 101. kab. Uzstādīšana veicama ar pasūtītāju saskaņotos laikos. | 1 kompl. | Ražotājs: _____ Modelis: _____ Preces apraksts: |

Kopējās prasības:

o	Iekārtas cenā iekļaujamas visas uzstādīšanas izmaksas, tajā skaitā elektrības un kondensāta novadīšanas pieslēgumiem, transporta, darba, palīgmateriāliem, stiprinājumiem, savienojumiem, aukstuma nesējiem utml.

o	Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā elektrobarošanas pieslēguma vietā uzstāda savu elektro aizsardzības automātu un veic pieslēgumu.

o	Veicot uzstādīšanas darbus, Izpildītājs izmanto savs darbaspēks un inventārs.

o	Izmantotiem materiāliem, montāžas darbu veikšanai, jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja akceptētiem.

o	Iekārtas uzstādīšanu veic pēc Pasūtītāja norādēm, saskaņotā laikā.

o	Montāžas laikā Izpildītājs nodrošina telpā, kurā tiek veikta iekšējo bloku uzstādīšana, esošo ierīču pārklāšana ar aizsargplēvi vai cits risinājums, lai nodrošinātu aizsardzību pret putekļiem un citu daļiņu nokļūšanu uz sistēmas komponentēm.

o	Izpildītājs nodrošina tūlītēju būvgružu savākšanu pēc to rašanās un utilizēšanu.

o	Visi montāžas darbi veicami saskaņā ar drošības tehnikas, ugunsdrošības un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem,

o	Izpildītājs nodrošina aukstuma aģenta cauruļu un elektropieslēguma kabeļu uzstādīšanu, nemainot esošo izvietojumu un tehniskos risinājumus. Atsevišķās vietās, vienojoties ar Pasūtītāju, pieļaujama kabeļu un cauruļu ievietošanu nosegpenāļos.

o	Izpildītājs bez papildu samaksas nodrošina lietošanas instrukciju un lietotāju apmācību ar piegādāto un uzstādīto dzesēšanas sistēmu.