#### 2.pielikums

## iepirkuma Nr. R1S 2023/118-IEP nolikumam

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets – nepārtrauktās elektroapgādes (UPS) iekārtu apkope un remontdarbi.

- Apkalpojamo iekārtu saraksts:

| Nr. p.k | Iekārtas tips | Iekārtas atrašanas vieta | Tehniskās apkopes skaits viena gada laikā | Akumulatoru tips un skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Socomec Delphys MP | Bruņinieku iela 5 k-3, Rīga | 1 | YUASA SWL2500FR 12 V 90 Ah – 31 gab. |
| 2. | Socomec Delphys BC | Bruņinieku iela 5 k-7, Rīga | 1 | YUASA SWL2500T 12 V 90 Ah – 41 gab. |
| 3. | Socomec Delphys BC | Bruņinieku iela 5 k-10, Rīga | 1 | YUASA SWL2500T 12 V 90 Ah – 43 gab. |
| 4. | Socomec Masterys GP4 | Bruņinieku iela 5 k-10, Rīga | 1 | YUASA SWL1100 12 V 39.6 Ah – 40 gab. |
| 5 | EATON 93E-100/100 100 kVA | Bruņinieku iela 5 k-8, Rīga | 2 | CSB HRL 12200W FR 12 V- 40.gab. |
| 6. | EATON 93E-100/100 100 kVA | Bruņinieku iela 5 k-8, Rīga | 2 | CSB HRL 12200W FR 12 V- 40.gab. |

- UPS tehniskā apkopes izpildāmo darbu saraksts:

3.1. UPS vizuālā apskate un elektromehānisko parametru pārbaude:

3.1.1. Ventilatoru bloku darbības pārbaude;

3.1.2. Signalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu pārbaude, t.sk. slēdžu, drošinātāju, pogu un gaismas diožu pārbaude;

3.1.3. UPS pareizas novietošanas un pietiekamas gaisa padeves pārbaude.

3.2. UPS izejas parametru - sprieguma un frekvences testēšana:

3.2.1. Paaugstināta un pazemināta sprieguma pārbaude;

3.2.2. Strāvas slodzes noteikšana; ja gadījumā slodze pārsniedz 90%, tad tiek pārbaudīta slodze;

3.2.3. Frekvences noteikšana un fiksēšana.

3.3. UPS akumulatoru bateriju testēšana:

3.3.1. Bateriju temperatūras pārbaude;

3.3.2. Bateriju kapacitātes pārbaude.

3.4. UPS ievada/izvada spēka kabeļu stiprinājumu pārbaude:

3.4.1. Kabeļu vizuālā pārbaude (bojājumi, nepietiekams garums, tīrība u.tml.);

3.4.2. Rozešu un kontaktsavienojumu pārbaude (kontaktu drošība un defekti).

3.5. Telpu mikroklimata atbilstības pārbaude UPS tehniskajām prasībām:

3.5.1. Kondicioniera darbības pārbaude;

3.5.2. Telpu mitruma un putekļainības pārbaude.

3.6. Nepieciešamības gadījumā UPS tīrīšana.

3.7. Notikumu vēstures pārbaude. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka bieži nostrādā avārijas signāls, situācija tiek apspriesta starp Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgo personālu un iespēju robežās tiek novērsta situācijas atkārtošanās.

3.8. Citu parametru pārbaude un darbību veikšana atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām

3.7. Veiktie darbi, konstatētās neatbilstības un novirzes tiek fiksētas apkopes darbu aktā.

4. Avārijas situāciju novēršana un remontdarbi:

4.1. UPS bojājuma gadījumā pēc Pasūtītāja (pilnvarotu pārstāvju) elektroniska vai telefoniska izsaukuma Izpildītājs veic izbraukumus uz elektroietaises atrašanās vietu un veic neatliekamus darbus elektroietaises apkopei vai remontam:

4.1.1. vispārēja bojājuma gadījumā, kas nerada tiešus avārijas situācijas draudus, ne vēlāk kā 48 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža darba dienās;

4.1.2. avārijas situācijas gadījumā, cik iespējams īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc izsaukuma darba dienās.

4.2. Avārijas situācijā vai nepārvaramas varas dēļ Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāveic elektroietaises pārslēgšanas operācijas un, iespēju robežās, jānovērš bojājums.

4.3. Ja nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, pirms darbu izpildes abas Puses rakstiski saskaņo darbu izmaksu tāmi. Par avārijas situāciju tiek uzskatīts tāds elektroietaises bojājums, kas tieši ietekmē tās darbību, un kura dēļ var tikt traucēta vai pārtraukta tās darbība.

- Kopējas prasības:

5.1. Darbu veikšanas laikā Pretendentam objektā jānodrošina lietotāju funkcionālā darbība, kā arī jāparedz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

5.2. Izpildītājs ir atbildīgs, lai visi līguma ietvaros paredzētie darbi tiktu veikti atbilstoši iekārtu ražotāju un normatīvo aktu prasībām.