## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Ūdens attīrīšanas iekārtas apkope” (ID Nr. R1S 2023/119-iep):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

8. korpusa ūdens sagatavošanas sistēma:

- Hidrofors ELBI DL-1000

- Atdzelžotāji RCTB 24” 2 gab.

- Mīkstinātāji CMS 24” 2 gab.

- Reversās osmozes sistēma WRO 500

- Ūdens uzglabāšanas tvertne ELBI CP-1000

- UV lampa UVS-45

- Spiediena paaugstināšanas sūknis ar sūknēšanas jaudu vismaz 1 m3/st

- Ūdens dejonizācijas, mīkstināšanas un atsāļošanas iekārta

- Hidrafors AFV 300

Apkopes laikā obligāti veicamie darbi

Visu sistēmas komponenšu savienojumu blīvējumu pārbaude Visu sistēmas komponenšu spiedienu rādītāju pārbaude Visu sistēmas komponenšu vārstu pārbaude Ūdens kvalitātes parametru mērījumi (vismaz atdzelžotajam un mīkstinātajam ūdenim dzelzs un ūdens mīkstības tests, dejonizētajam ūdenim vadītspējas noteikšana – rezultāti jāfiksē apkopes aktā) Atdzelžotāju apkope Skalošanas ciklu darbības pārbaude un regulēšana Vadības vārstu darbības un blīvējumu kontrole Filtrējošā materiāla irdināšana ar gaisa pūtēju Elektromagnētisko vārstu darbības kontrole un nepieciešamības gadījumā defektu novēršana vai vārstu nomaiņa Atgaisošanas sistēmas kontrole Cauruļvadu, armatūras savienojumu blīvējumu kontrole un nepieciešamības gadījumā noplūdes novēršana Automātikas bloka funkciju darbības pārbaude Filtrējošā materiāla papildināšana, ja nepieciešams Mīkstinātāju apkope Skalošanas ciklu darbības pārbaude un regulēšana Vadības vārstu darbības un blīvējumu kontrole Cauruļvadu, armatūras savienojumu blīvējumu kontrole un nepieciešamības gadījumā noplūdes novēršana Piesūkšanas- uzpildes ciklu pārbaude un regulēšana Vadības bloka mehānisma tīrīšana un ieeļļošana Reaģentu daudzuma pārbaude un nepieciešamības gadījumā papildināšana Reaģentu tvertņu pludiņu tīrīšana Sāls papildināšana Reversās osmozes sistēmas apkope Mehāniskā priekšfiltra nomaiņa (reizi 6 mēnešos vai pēc nepieciešamības biežāk) Permeāta un koncentrāta izplūdes kvalitātes un caurplūdes kontrole Visu elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude Mērierīču darbības pārbaude Vadības sistēmas darbības pārbaude Bojāto sastāvdaļu nomaiņa, ja nepieciešams Spiediena rādītāju pārbaude pirms sūkņa, pēc un aiz membrānas UV lampas pārbaude, nepieciešamības gadījumā spuldzes maiņa (reizi gadā vai pēc nepieciešamības biežāk)

20. korpusa ūdens sagatavošanas sistēma:

- Ūdens mīkstināšanas sistēma

- Mehāniskie un ogles filtri

- Reversās osmozes sistēma Ecosoft RObust 1000

- Ūdens uzkrāšanas tvertne ar sūkni

- Dejonizācijas sistēma Mixed-bed935

- Elektrovaditājspējas monitoringa iekārta CCT - 3300

Apkopes laikā obligāti veicamie darbi

Visu sistēmas komponenšu savienojumu blīvējumu pārbaude Visu sistēmas komponenšu spiedienu rādītāju pārbaude Visu sistēmas komponenšu vārstu pārbaude Ūdens kvalitātes parametru mērījumi (rezultāti jāfiksē apkopes aktā, ūdens īpatnējā elektrovadītspēja uz lietošanas vietu nedrīkst pārsniegt 2 µS/cm) Mīkstinātāju vadības bloka pārbaude un apkope Sāls papildināšana mīkstinātājam Reversās osmozes sistēmas apkope Mehānisko un ogles filtru pārbaude pēc nepieciešamības nomaiņa (reizi 3 mēnešos vai pēc nepieciešamības biežāk) Visu elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude Mērierīču darbības pārbaude Vadības sistēmas darbības pārbaude Bojāto sastāvdaļu nomaiņa, ja nepieciešams Spiediena rādītāju pārbaude pirms un aiz membrānas Membrānu (3 gab.) pārbaude un pēc nepieciešamības nomaiņa (reizi 12 mēnešos vai pēc nepieciešamības biežāk) Dejonizācijas sistēmas pārbaude un pēc nepieciešamības dejonizācijas sveķu nomaiņa (reizi 12 mēnešos vai pēc nepieciešamības atbilstoši ūdens vadītspējas rādījumiem dejonizētajam ūdenim)

7. korpusa ūdens sagatavošanas sistēma:

- Mehāniskais priekšfiltrs

- Ūdens mīkstināšanas sistēma Clack WS1 1465 Dupleks

Apkopes laikā obligāti veicamie darbi

Visu sistēmas komponenšu savienojumu blīvējumu pārbaude Visu sistēmas komponenšu spiedienu rādītāju pārbaude Mehāniskā priekšfiltra maiņa pēc nepieciešamības vai reizi 3 mēnešos Mīkstinātāju vadības bloka pārbaude un apkope Sāls papildināšana

23. korpusa ūdens sagatavošanas sistēma:

- Mehāniskais priekšfiltrs

- Ūdens mīkstināšanas sistēma Clack WS1 1465 Dupleks

Apkopes laikā obligāti veicamie darbi

Visu sistēmas komponenšu savienojumu blīvējumu pārbaude Visu sistēmas komponenšu spiedienu rādītāju pārbaude Mehāniskā priekšfiltra maiņa pēc nepieciešamības vai reizi 3 mēnešos Mīkstinātāju vadības bloka pārbaude un apkope Sāls papildināšana

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pozīcijas nosaukums | Plānotais skaits* | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena EUR par visu apjomu bez PVN | Kopējā cena EUR par visu apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. korpusa ūdens sagatavošanas sistēmas apkope |
| Maksa par vienu tehnisko apkopi (tajā skaitā darba, transporta, administratīvās u.c. attiecināmās izmaksas) | 36 reizes |  |  |  |
| Reversās osmozes sistēmas mehāniskais filtrs | 6 gab. |  |  |  |
| UV lampas spuldze | 3 gab. |  |  |  |
| Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai (ne lielākā kā 30 kg iepakojumā) | 3600 kg |  |  |  |
| Diagnostikas un remonta darba stundas likme (EUR/st.) | 100 st. |  |  |  |
| 20. korpusa ūdens sagatavošanas sistēmas apkope |
| Maksa par vienu tehnisko apkopi (tajā skaitā darba, transporta, administratīvās u.c. attiecināmās izmaksas) | 12 reizes |  |  |  |
| Mehāniskais priekšfiltrs Cintropur NW25 | 12 gab. |  |  |  |
| Mehāniskais polipropilēna filtrs Supreme 20 µm 10” vai ekvivalents | 12 gab. |  |  |  |
| Mehāniskais filtrs Supreme 5 µm 10” vai ekvivalents | 24 gab. |  |  |  |
| Ogles filtrs Supreme Carbon Block 10” vai ekvivalents | 12 gab. |  |  |  |
| Reversās osmozes membrānu komplekts (3 gab.) Dow filmtec TW301812 vai ekvivalents | 3 kompl. |  |  |  |
| Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai (ne lielākā kā 30 kg iepakojumā) | 600 kg |  |  |  |
| Dejonizācijas sveķi Purolite MB 400 (25 l) vai ekvivalents | 3 gab. |  |  |  |
| 7. korpusa ūdens sagatavošanas sistēmas apkope |
| Maksa par vienu tehnisko apkopi (tajā skaitā darba, transporta, administratīvās u.c. attiecināmās izmaksas) | 36 reizes |  |  |  |
| Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai (ne lielākā kā 30 kg iepakojumā) | 1800 kg |  |  |  |
| Mehāniskais filtrs | 12 gab. |  |  |  |
| 23. korpusa ūdens sagatavošanas sistēmas apkope |
| Maksa par vienu tehnisko apkopi (tajā skaitā darba, transporta, administratīvās u.c. attiecināmās izmaksas) | 36 reizes |  |  |  |
| Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai (ne lielākā kā 30 kg iepakojumā) | 1800 kg |  |  |  |
| Mehāniskais filtrs | 12 gab. |  |  |  |
| Stundas likme neplānotiem remonta darbiem |
| Diagnostikas un remonta darba stundas likme (tajā skaitā darba, transporta, administratīvās u.c. attiecināmās izmaksas) (EUR/st.) | 30 st. |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu/ pakalpojumu apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar līguma summu (9 900,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: zemākā piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- garantija veiktajiem remontdarbiem – vismaz 3 mēneši;

- SLA (maks. reakcijas laiks (diagnostika)/maks. problēmas atrisināšanas laiks -24 stundas/5 dienas);

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma maksimālā summa, kas paredzēta remontu un apkopes veikšanai, sastāda 9 900,00 EUR bez PVN;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja iekārtas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- pēc apkopes, diagnostikas un remontdarbiem tiek sastādīts akts, kurā norādīti veiktie darbi;

- pirms remonta veikšanas/rezerves daļu nomaiņas, izmaksas tiek saskaņotas ar pasūtītāju;

- diagnostikas un remonta darba stundas likmē iekļautas visas attiecināmās izmaksas un nav piemērojama papildu samaksa par izsaukumu, ceļa izdevumi utml.;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |