## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Dīzeļģeneratora un tā aprīkojuma remonts un apkope” (ID Nr. R1S 2023/120-iep):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma līguma ietvaros pēc pasūtītāja pieprasījuma ir veicama slimnīcas dīzeļģeneratora (modelis AKSA AD275) un tā aprīkojuma remontdarbi un tehniskā apkope saskaņā ar Tehniskās apkopes grafiku:

| Izpildāmie darbi | Regularitāte |
| --- | --- |
| Pārbaudīt eļļas, dzesēšanas šķidruma un degvielas līmeni Pārbaudīt separatoru, kas atdala ūdeni no degvielas Pārbaudīt ventilatora rotora spārnus Pārbaudīt piedziņas siksnas Pārbaudīt līmeņa slēdzi diennakts bākā Pārbaudīt degvielas pārsūknēšanas sūkni Pārbaudīt degvielas maģistrāles caurules un savienojumus Pārbaudīt pietiekamu gaisa padevi dzinējam Pārbaudīt akumulatora uzlādes ģeneratora siksnu Pārbaudīt izplūdes caurules hermētiskumu Pārbaudīt cauruļvadus, savienojumus un to hermētiskumu Palaist un pārbaudīt ģeneratora darbību zem slodzes * Pārbaudīt uz netipisku trokšņu klātbūtni Pārbaudīt krāsu spaiļu un savienojumu pareizību Pārbaudīt durvju aizvēršanās drošumu | 1 reizi 3 mēnešos |
| Pārbaudīt avārijas signālus un drošinātājus Pārbaudīt dzinēja ventilatoru Pārbaudīt turbokompresoru Pārbaudīt izplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus Notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt pieslēgumus un to izolācijas stāvokli | 1 reizi 6 mēnešos |
| Pārbaudīt vārstu regulējumu Veikt dīzeļdegvielas analīzi/maiņu un nomainīt degvielas filtru Pārbaudīt ūdens un cirkulācijas sūkņus Pārbaudīt gaisa attīrīšanas filtru un nepieciešamības gadījumā nomainīt to Notīrīt dzinēju, samainīt eļļu un eļļas filtru Pārbaudīt magnētisko devēju un noregulēt to Pārbaudīt drošinātāju turētājus un paketslēdžus Nomērīt un pierakstīt tinumu pretestību | 1 reizi 12 mēnešos |
| Samainīt dzesēšanas šķidrumu Pārbaudīt vibrosvārstību līmeņa slāpētāju Notīrīt turbīnas rata spārnus un ieplūdes difuzoru | 1 reizi 24 mēnešos |

*Ja nav iespējams pārbaudīt dīzeļģeneratoru zem objekta esošas slodzes, pretendentam jānodrošina pārbaude zem slodzes ar slodzes kaseti

PIEDĀVĀJUMS

| Pozīcijas nosaukums | Piedāvātā cena EUR bez PVN | Piedāvātā cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Maksa par vienu tehnisko apkopi saskaņā ar Tehniskās apkopes grafiku | - | - |
| vienas apkopes (1 reizi 3 mēnešos) cena |  |  |
| vienas apkopes (1 reizi 6 mēnešos) cena |  |  |
| vienas apkopes (1 reizi 12 mēnešos) cena |  |  |
| vienas apkopes (1 reizi 24 mēnešos) cena |  |  |
| Maksa par meistara izsaukumu (remontdarbu gadījumā) |  |  |
| Maksa par diagnostiku (EUR/st.) (remontdarbu gadījumā) |  |  |
| Maksa par remontdarbiem (EUR/st.) |  |  |
| KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: zemākā piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN (ja divi vai vairāki pretendenti iesnieguši piedāvājumus ar vienādām cenām, pretendentiem ir tiesības 24 stundu laikā pēc pasūtītāja izteikta atbilstoša paziņojuma saņemšanas samazināt piedāvāto cenu. Ja arī šajā gadījumā ir iesniegtas vienādas cenas, pasūtītājs, uzvarētāja noteikšanai, veic izlozi);

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- garantija veiktajiem remontdarbiem – vismaz 3 mēneši;

- SLA (maks. reakcijas laiks (diagnostika)/maks. problēmas atrisināšanas laiks -3d.d./10.d.d);

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma maksimālā summa, kas paredzēta remontu un apkopes veikšanai, sastāda 9 900,00 EUR bez PVN;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja iekārtas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- pēc remonta veikšanas jāveic ģeneratora funkcionālā pārbaude un Pasūtītājam jāizsniedz apliecinājums par tās funkcionēšanu;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |