## Gāzes
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2024/14-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/
TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr. | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
| Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājums/ atsauce uz tehnisko dokumentāciju | Izmaksu pozīcija | Plānotais apjoms* | Vienas vienības cena | Kopējā cena par apjomu, Eiro bez PVN | PVN | Kopējā cena par apjomu, Eiro ar PVN
1. | Medicīniskais skābeklis un tvertne |  | Cena par piegādāto gāzes daudzumu | 45000 kg | eiro/kg
1.1. | Medicīniskais skābeklis
1.1.1. | Kriogēnā formā
1.1.2. | Bez krāsas un smaržas
1.1.3. | Sastāvs: O2 ≥ 99,5%; CO2 ≤ 300 ppm; CO ≤ 5 ppm
1.1.4. | Reģistrēta LR Zāļu reģistrā
1.1.5. | Papildu prasības:
1.1.5.1. | Piegādes izmaksas iekļautas gāzes cenā
1.1.5.2. | Transportlīdzeklis, kas piegādā sašķidrināto skābekli, ir aprīkots ar kalibrētiem plūsmas mērītājiem un tūlīt pēc uzpildes pasūtītājam tiek izsniegta izdruka ar precīzu iepildītā skābekļa daudzumu un skābekļa partijas izsekošanas datiem
1.1.6. | Ņemot vērā, ka sašķidrinātā skābekļa ražošanas cena ir tieši atkarīga no elektroenerģijas cenas izmaiņām, līguma darbības laikā medicīniskā sašķidrinātā skābekļa fiksētajai cenai tiks piemērota elektroenerģijas piemaksa, atbilstoši elektroenerģijas cenas EUR/MWh izmaiņām, saskaņā ar pretendenta piedāvāto piemaksas apmēru (par soli MWh). Piegādātājam līguma darbības laikā norēķinos par piegādāto sašķidrināto skābekli jāievēro šāda kārtība: 1) ja NORD POOL sistēmā ( https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/#/nordic/table) publicētā mēneša vidējā elektroenerģijas cena ir 160 EUR/MWh vai zemāka, spēkā paliek pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā cena par vienu skābekļa tonnu (finanšu piedāvājuma pozīcija Nr. 1.2.) un piemaksa netiek piemērota; 2) ja NORD POOL sistēmā publicētā mēneša vidējā elektroenerģijas cena iepriekšējā mēnesī ir augstāka kā 160 EUR/MWh, piegādātājs nākošajā mēnesī papildus piestāda piemaksu, kas ir ekvivalenta biržas cenai (piem., ja biržas cena ir 161 EUR bez PVN/ MWh, tad piemaksas apmērs ir 161 EUR bez PVN/ tonnā); 3) Gadījumā, ja iepirkuma līguma darbības laikā piegādātājs saņem valsts atbalstu kā energointensīvs apstrādes rūpniecības komersants, piegādātājam ir pienākums elektroenerģijas piemaksas apmēru samazināt proporcionāli atbalsta intensitātei.
1.2. | Medicīniskā skābekļa uzgalbāšanas tvertnes komplekss |  | Nomas maksa mēnesī vai nodod patapinājumā bez maksas | 36 mēneši | eiro/mēnesī
1.2.1. | Tvertnes ietilpība ne mazāk kā 6 tonnas
1.2.2. | Attālināta kontroles sistēma
1.2.3. | Uzpilde tiek veikta automātiski (tas ir, bez pieprasījuma no Slimnīcas puses), nodrošinot nepārtrauktu skābekļa piegādi Slimnīcas skābekļa sistēmai
1.2.4. | Komplekss ietver visas nepieciešamās komponentes gāzes sagatavošanai, tostarp, iztvaikotāju un līnijas līdz Slimnīcas īpašumā esošajai skābekļa padeves sistēmai
1.2.5. | Komplekss aprīkots ar indikatoriem spiediena un gāzes daudzuma kontrolei
1.2.6. | Komplekss savietojams ar slimnīcā esošo gāzu padeves sistēmu
1.2.7. | Komplekss piemērots darbam Latvijas klimatiskajos apstākļos
1.2.8. | Kompleksa bojājuma gadījumā reakcijas laiks uz izsaukumu ne lielāks par 2 stundām
1.2.9. | Nomas cenā ietvertas visas remontu, apkopju, tvertnes mazgāšanas, pārbaužu un citas izmaksas, lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi
1.3. | Skābekļa tvertnes kompleksa uzstādīšana | - | Uzstādīšana | 1 kompl.
1.3.1. | Ja pretendets piedāvā uzstādīt jaunu tvertni, kas šobrīd neatrodas Slimnīcas teritorijā, jāiekļauj visas izmaksas demontāžai, utilizācijai, projektēšanai, uzstādīšanai, būvniecībai, pieslēgšanai un skābekļa padeves nepārtrauktības nodrošināšanai (tajā skaitā skābekļa apgādes nodrošināšanai no saišķiem un/vai baloniem) | -
1.3.2. | Ja komplekss nenodrošina skābekļa sadales centrāles reduktoriem atbilsotšu gāzes plūsmu un spiedienu, nepieciešams paredzēt reduktoru maiņu | -
1.3.3. | Kompleksa pieslēgšana Slimnīcas skābekļa sistēmai jānodrošina nepārtraucot skābekļa apgādi Slimnīcai, saskaņojot darbus un to veikšanas kārtību ar līgumā noteikto atbildīgo personu | -
1.3.2. | Pēc uzstādīšanas jānodod visa kompleksa tehniskā dokumentācija, kas ietver vismaz izpildshēmas un lietošanas instrukcijas valsts valodā | -
1.3.3. | Ja tiek izmantota esošā SIA "Linde gas" skābekļa tvertne un sistēma cena jānorāda 0,00 Eur. | -
2. | Medicīniskā skābeklis |  |  |  |  | - | - | -
2.1. | Gāzveida |  |  |  |  | - | - | -
2.2. | Sastāvs: O2 ≥ 99,5%; CO2 ≤ 300 ppm; CO ≤ 5 ppm; H2O ≤ 67 ppm; |  |  |  |  | - | - | -
2.3. | Spiediens ±5% no nominālā pildīšanas spiediena |  |  |  |  | - | - | -
2.4. | Reģistrēts Latvijas Zāļu reģistrā |  |  |  |  | - | - | -
2.5. | Nepieciešamais balonu tilpums un plānotais apjoms |  |  |  |  | - | - | -
2.5.1. | 3 l 200 bar balons ar integrētu spiediena un plūsmas regulatoru, ātro savienojumu atbilstoši SS 8752430 standartam un āķi balona piestiprināšanai pie gultas, balona kopējais svars ieskaitot visas papildus komponentes ne lielāks par 5,5 kg |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 18 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 6 baloni*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
2.5.2. | 10 vai 15 l 200 bar balons ar integrētu spiediena un plūsmas regulatoru, ātro savienojumu atbilstoši SS 8752430 standartam un āķi balona piestiprināšanai pie gultas |  | Plānotais gāzes izlietojums, m3 | 18 m3 | eiro/m3
|  |  | Nomas maksa | 4 baloni*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
2.5.3. | 10 l 200 bar balons ar standarta ventīļa vītni atbilstoši DIN 477 Nr.6 |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 6 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 2 baloni*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
2.5.4. | 50 l 200 bar balons ar standarta ventīļa vītni atbilstoši DIN 477 Nr.6 |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 6 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 2 baloni*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
2.5.5. | 50 l 200 bar 12 balonu saišķis ar standarta ventīļa vītni atbilstoši DIN 477 Nr.6 |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 4 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 4 baloni*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
3. | Medicīniskais slāpekļa oksiduls |  |  |  |  | - | - | -
3.1. | Sastāvs: N2O ≥ 98,0%; CO2 ≤ 300ppm; CO ≤ 5 ppm; NO + NO2 ≤ 2 ppm; H2O ≤ 67 ppm |  |  |  |  | - | - | -
3.2. | Reģistrēts LR Zāļu reģistrā |  |  |  |  | - | - | -
3.3. | Nepieciešamais balonu tilpums un plānotais apjoms |  |  |  |  | - | - | -
3.3.1. | 10 l balons, gāzes daudzums vismaz 7,4 kg |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 3 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 1 balons*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
4. | Medicīniskais oglekļa dioksīds |  |  |  |  | - | - | -
4.1. | Sastāvs: CO2 ≥ 99,5 %; CO ≤ 5 ppm; SO2 ≤ 1 ppm; NO + NO2 ≤ 2 ppm; H2O ≤ 67 ppm |  |  |  |  | - | - | -
4.2. | Nepieciešamais balonu tilpums un plānotais apjoms |  |  |  |  | - | - | -
4.2.1. | Tilpums 10 l balons, gāzes daudzums vismaz 7,5 kg |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 300 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 10 baloni*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
4.2.2. | Tilpums 40 l balons, gāzes daudzums vismaz 30 kg |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 6 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 2 baloni*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
5. | Medicīniskais slāpeklis |  |  |  |  | - | - | -
5.1. | Sašķidrināts |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 20kg*52 reizes/gadā*3 gadi | eiro/kg
5.2. | Sastāvs: N2 ≥ 99,999%; CO2 ≤ 200 ppm; CO ≤ 5 ppm; O2 ≤ 10 ppm; H2O ≤ 5 ppm;
5.3. | Nepieciešamo djuāra trauku tilpums un plānotais apjoms |  |  |  |  | - | - | -
5.3.1. | 10 l djuāra trauks |  | Nomas maksa | 4 baloni*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
5.3.2. | 20 l djuāra trauks |  | Nomas maksa | 1 balons*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
6. | Acetilēns |  |  |  |  | - | - | -
6.1. | Sastāvs C2H2 ≥ 99,5%; H2O ≤ 400 ppm; fosfīns ≤ 50 ppm |  |  |  |  | - | - | -
6.2. | Nepieciešamais balonu tilpums un plānotais apjoms |  |  |  |  | - | - | -
6.2.1. | Tilpums 40±1 l |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 3 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 1 balons*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
7. | Propāns-butāns |  |  |  |  | - | - | -
7.1. | Sastāvs C3H3 ≥ 95% |  |  |  |  | - | - | -
7.2. | Nepieciešamais balonu tilpums un plānotais apjoms |  |  |  |  | - | - | -
7.2.1. | Tilpums 40±1 l |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 3 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 1 balons*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
8. | Tehniskais oglekļa dioksīds |  |  |  |  | - | - | -
8.1. | Sastāvs CO2 ≥ 99,5% H2O ≤ 30 ppm |  |  |  |  | - | - | -
8.2. | Nepieciešamais balona tilpums un plānotais nomas apjoms |  |  |  |  | - | - | -
8.2.1. | Tilpums 20 l |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 12 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 2 baloni*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
8.2.2. | Tilpums 10-15 l ar dziļumcauruli, gāzes daudzums vismaz 10 kg |  | Cena par gāzes daudzumu balonā | 6 nomaiņas | eiro/balons
|  |  | Nomas maksa | 2 baloni*365 dienas*3 gadi | eiro/dienā
9. | Kopīgās prasības |  |  |  |  | - | - | -
| Piegādes izmaksas iekļautas gāzu cenā |  |  |  |  | - | - | -
| Piegāde un tukšās taras savākšana tiek veikta ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pasūtījuma pieprasījuma |  |  |  |  | - | - | -
Balonu atgriešana un tukšās taras savākšana bez papildus samaksas
| Visas piegādātās gāzes un baloni atbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām |  |  |  |  | - | - | -
| Baloni marķēti, obligāti norādot gāzes nosaukumu, partijas numuru un citu būtisku informāciju |  |  |  |  | - | - | -
| Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvatajām gāzēm, baloniem un sistēmām |  |  |  |  | - | - | -
| Baloni jānodrošina ar nepieciešamajiem redukturiem un savienojumiem pēc pieprasījuma bez papildus samaksas, lai nodrošinātu pieslēgumu Slimnīcā esošajām iekārtām un gāzu sistēmām |  |  |  |  | - | - | -
| Piedāvājumā jāiesniedz datu lapas un tehniskās specifikācijas piedāvātajām gāzēm, baloniem, sašķidrinātā skābekļa uzglabāšanas un sagatavošanas kompleksam un skābekļa centrālei |  |  |  |  | - | - | -
KOPĀ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču/ pakalpojumu daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., pasūtītājs ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgtajos līgumos piedgādāto preču/pakalpojumu kopsummu (41990,00 EUR bez PVN) un līgumu termiņu (36 mēneši).