#### 3.pielikums

## atklāta konkursa Nr. R1S 2024/28-IEP nolikumam

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1.DAĻA “KONDICIONIERU IEGĀDE”

| Nr. p.k. | Korpuss | Kondicioniera atrašanās vieta | Atrašanās vietas stāvs (stāva Nr.) | Vai nepieciešams pacēlājs (jā/nē) | Dzesēšanas kontūra trases garums, m | Āra agregāta atrašanās vieta | dzesējamās/ apsildāmās telpas lielums, m2 | Efektivitāti ietekmējošie faktori | Skaits | Piedāvātās iekārtas ražotājs, modelis un jauda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16.korpuss | 207.kab | 2 | jā | 15 | pie fasādes 2.stāva līmenī | 25 | nav | 1 |  |
| 2. | 23.korpuss | 115/113.kab | 1 | nē | 30 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 45 | nav | 1 |  |
| 3. | 16.korpuss | 109.kab | 1 | nē | 30 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 18 | nav | 1 |  |
| 4. | 17.korpuss | 429/428.kab | 4 | nē | 40 | Beniņos | 38 | nav | 1 |  |
| 5. | 2.korpuss | 39.kab | 2 | nē | 20 | 2.stāva balkonā. | 19 | nav | 1 |  |
| 6. | 5.korpuss | Pārsiešanas kab. | 2 | jā | 8 | pie fasādes, 2.stāva līmenī | 12 | nav | 1 |  |
| 7. | 3.korpuss | Ārsts Kozlovska kab. | 2 | jā | 10 | pie fasādes, 2.stāva līmenī | 16 | nav | 1 |  |
| 8 | 2.korpuss | 13.kab | 2 | jā | 10 | Pie fasādes, 2.stāva līmenī | 18 | nav | 1 |  |
| 9. | 2.korpuss | Sapulču telpā | 3 | nē | 20 | Beniņos | 50 | nav | 1 |  |
| 10. | 1.korpuss | 303/307. kab. | 3 | jā | 12 | pie fasādes, 3.stāva līmenī | 30 | nav | 1 |  |
| 11. | 12.korpuss | Zvanu centrs | -1 | nē | 35 | pie fasādes, 1. stāva līmenī | 40 | nav | 1 |  |
| 12. | 8.korpuss | Sterilizācijas kabinets | 2 | nē | 15 | Beniņos | 12 | nav | 1 |  |
| 13. | 7.korpuss | 202. kabinets | 2 | nē | 15 | pie fasādes, 1. stāva līmenī | 16 | nav | 1 |  |
| 14. | 7.korpuss | 105/106. kabinets | 1 | nē | 40 | pie fasādes, 2. stāva līmenī | 22 | nav | 1 |  |
| 15. | 23.korpuss | 123.kab | 1 | nē | 20 | pie fasādes, 1. stāva līmenī | 16 | nav | 1 |  |
| 16. | 2.korpuss | 123.kab | 1 | nē | 60 | pie fasādes, 1. stāva līmenī | 48 | nav | 1 |  |
| 17. | Rezerve | Pārvietojamais kondicionieris dzQ -3.4kW | - | - | - | - | - | - | 3 |  |

| Nr. | Pozīcija | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimālās tehniskās prasības |
| 1. | Iekārtas tips | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku (Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai, ražotāja oriģinālā iepakojumā) |  |
| 2. | Funkcijas | Gaisa kondicionieri paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai un sildīšanai |  |
| 3. | Iekārtas darba režīms | Automātisks, jābūt automātiskai restarta funkcijai |  |
| 4. | Citas prasības | Tālvadības pults ar LED displeju |  |
|  |  | Automātiska atbrīvošanās no kondensāta, kondensāta sūknis |  |
| 5. | Sistēma | Inverter tipa |  |
| 6. | Aukstuma aģents | R32 |  |
| 7. | Energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā: | Ne sliktāk kā A++ |  |
| 8. | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka, vidējā ātruma režīmā | Atkarībā no kondicioniera jaudas: |  |
|  |  | 2.5 -3.5 kW: | Ne lielāks kā 30 dB (A) |  |
|  |  | 4.0-5.0 kW: | Ne lielāks kā 35 dB (A) |  |
|  |  | 7.0 – 14 kW | Ne lielāks kā 45 dB (A) |  |
| 9. | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka | Ne lielāks kā 56 dB (A) |  |
| 10. | Elektrotīklo spriegums | 220 -240V |  |
| 11. | Iekārtas darbība tiek nodrošināta pie sekojošām āra gaisa temperatūrām | dzesēšana -5/+40 |  |
|  |  | sildīšana -15/+23 |  |
| 12. | Gaisa plūsmas vadība | Horizontāla un vertikāla žalūzija |  |
| 13. | Akceptētie ražotāji | Midea, Daikin, LG, Fujitsu, CH, Nordis, Kaisun, Mitsubishi |  |
| Citas prasības |
| 14. | Garantijas prasības | Garantijas laiks ne mazāk kā 36 mēneši. Garantijas laikā iekārtai veicamās apkopes ir bez maksas |  |
| 15. | Piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk kā 45 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas |  |
| 16. | Iekārtas piegādes un līguma izpildes vieta | Bruņinieku iela 5, Rīgā |  |
| 17. | Uzstādīšanas prasības (neattiecas uz pārvietojamiem kondicionieriem) | Veicot uzstādīšanas darbus, Izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs |  |
|  |  | Izmantotiem materiāliem, montāžas darbu veikšanai, jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja akceptētiem |  |
|  |  | Iekārtu uzstādīšana jāveic pēc Pasūtītāja norādēm, saskaņotā laikā. Paaugstinātas tīrības telpās jālieto Pasūtītāja izsniegts speciāls apģērbs. |  |
|  |  | Izpildītājs nodrošina tūlītēju būvgružu savākšanu pēc to rašanās |  |
|  |  | Pēc darbu veikšanas Izpildītājs savāc būvgružus un tos utilizē |  |
|  |  | Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, ugunsdrošības un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem |  |
|  |  | Piegādātājs nodrošina aukstuma aģenta cauruļu un elektropieslēguma kabeļu ievietošanu nosegpenāļos |  |
|  |  | Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā elektrobarošanas pieslēguma vietā uzstāda savu elektro aizsardzības automātu un veic pieslēgumu |  |
| 18. | Iekārtas piegādes brīdī Pasūtītājam iesniedzamie dokumenti | Iekārtas tehniskā dokumentācija |  |
|  |  | Iekārtas garantijas apliecība |  |
|  |  | Iekārtas lietošanas instrukcija un reglaments latviešu valodā |  |
|  |  | Iekārtas sertifikāts, kas apliecina tās atbilstību CE marķējumam |  |
| 19. | Pasūtītāja iekārtas lietotāju apmācība. | Katrai iekārtai |  |

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2.DAĻA “ČILLERA IEGĀDE”

| Nr. | Pozīcija | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimālās tehniskās prasības |
| 1. | Iekārta | Ražotājs: Climaveneta Modelis: NX-N-G06/K 0452P Dzesēšanas jauda: 119,50kW vai Ražotājs: Termocold Modelis: DOMINO SEA 115 Dzesēšanas jauda: 115kW vai ekvivalents Esošā čīllera vizualizācijas: |  |
| Citas prasības |
| 14. | Garantijas prasības | Garantijas laiks ne mazāk kā 36 mēneši. Garantijas laikā iekārtai veicamās apkopes ir bez maksas |  |
| 15. | Piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk kā 45 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas |  |
| 16. | Iekārtas piegādes un līguma izpildes vieta | Bruņinieku iela 5, Rīgā |  |
| 17. | Uzstādīšanas prasības | Veicot uzstādīšanas darbus, Izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs. Piedāvātajā cenā jāietver esošās iekārtas demontāža un utilizācija |  |
|  |  | Izmantotiem materiāliem, montāžas darbu veikšanai, jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja akceptētiem |  |
|  |  | Iekārtu uzstādīšana jāveic pēc Pasūtītāja norādēm, saskaņotā laikā. Paaugstinātas tīrības telpās jālieto Pasūtītāja izsniegts speciāls apģērbs |  |
|  |  | Izpildītājs nodrošina tūlītēju būvgružu savākšanu pēc to rašanās |  |
|  |  | Pēc darbu veikšanas Izpildītājs savāc būvgružus un tos utilizē |  |
|  |  | Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, ugunsdrošības un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem |  |
|  |  | Piegādātājs nodrošina aukstuma aģenta cauruļu un elektropieslēguma kabeļu ievietošanu nosegpenāļos |  |
|  |  | Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā elektrobarošanas pieslēguma vietā uzstāda savu elektro aizsardzības automātu un veic pieslēgumu |  |
| 18. | Iekārtas piegādes brīdī Pasūtītājam iesniedzamie dokumenti | Iekārtas tehniskā dokumentācija |  |
|  |  | Iekārtas garantijas apliecība |  |
|  |  | Iekārtas lietošanas instrukcija un reglaments latviešu valodā |  |
|  |  | Iekārtas sertifikāts, kas apliecina tās atbilstību CE marķējumam. |  |
| 19. | Pasūtītāja iekārtas lietotāju apmācība. | Jānodrošina |  |